WYCIĄG Z PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBIÓRKI 2 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH BUDYNKU USŁUGOWEGO i BUDYNKU GOSPODARCZEGO

4 PODSTAWA OPRACOWANIA
 Zlecenie Inwestora z dnia 10 .01.2012r
 Wizje lokalne
 Pomiary
 Orzeczenie techniczne
 dokumentacja fotograficzna
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas robót Budowlanych / Dz.U.2003,Nr 47, poz.401/
5 CEL OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie sposobu rozbiórki, określenie
technologii prowadzenia prac rozbiórkowych. Połączone 2 budynki mieszkalne podestem
schodowym oraz dwa budynki gospodarcze usytuowane są na działce 631/2. Opracowanie
niniejsze przedstawia również sposób prowadzenia rozbiórki przy całkowitym zabezpieczeniu
bezpieczeństwa ludzi i mienia w trakcie prowadzenia robót.
6 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Obiekty będący przedmiotem niniejszego opracowania to :.
A- Budynek mieszkalny „pałacowy”
B- Budynek mieszkalny 1- lokalowy
C- Budynek gospodarczy
D- Budynek usługowy / po spaleniu/
6.1 BUDYNEK MIESZKALNY – „PAŁACOWY”
Przedmiotowy budynek usytuowany jest na działce nr 631/1. Budynek jest 3-
kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym.
Ściany nośne parteru zewnętrzne z cegły czerwonej palonej gr. 70 cm. Ściany nośne
wewnętrzne podłużne / korytarzowe/ grubości 30 cm, ściany poprzeczne usztywniające
grubości 30 cm. Na wyższych kondygnacjach odpowiednio 50 cm i 30 cm. Pozostałe ściany
grubości 13 cm i 30 ryglowe z wypełnieniem cegłą białą i gliną.
Stropy drewniane. Belki stropowe 30 x 32 cm. W stropach nad parterem i I piętrem brak
desek i izolacji stropu , i podsufitki. Na kondygnacji trzeciej strop częściowo
zdemontowany/ są tylko belki stropowe/.Na poddaszu strop pełny.
W chwili obecnej wszystkie belki stropowe są podstemplowane / nieprawidłowo/.
W budynku są dwie klatki schodowe: pierwsza poprowadzona na trzecią kondygnację,
druga tylko na drugą kondygnację.
Dach konstrukcji krokwiowo-jętkowej kryty dachówką na deskowaniu pełnym. Dolna jętka
stanowi jednocześnie belki stropowe poddasza.
Jętki górne co 1.o m o wymiarach 12 x 16 / częściowo wymienione na 2 x 8 x 16/.
Jętki dolne opierają się na słupach 20x15 cm wmurowanych w ścianę ryglową trzeciej
kondygnacji.
Wysokość poszczególnych kondygnacji:
- parter 330 cm
- I piętro 350 cm
- II piętro 340 cm
- poddasze 450 cm
Z uwagi na brak podłogi i podsufitki wymiary podano między belkami stropowymi.
Parametry budynku :
- wysokość budynku do kalenicy - 16,21m
- długość budynku - 33,50m
- szerokość budynku - 14,70m
W budynku brak instalacji wod-kan, elektrycznej.
Solarka okienna częściowa, zdemontowane skrzydła okienne i drzwiowe. Pozostały
ościeżnice drewniane. Pozostawione częściowo okna skrzynkowe zniszczone .
Budynek jest częściowo podpiwniczony. Piwnice znajdują się na obu szczytach budynku na
długości 10,80 i szerokości połowy budynku. Wejście do piwnic jest usytuowane w
ścianach szczytowych. Ściany piwniczne grubości 120. Wysokość piwnic 150cm. Ściany
wewnętrzne łukowe.

6.2 BUDYNEK MIESZKALNY
Jest to budynek parterowy z poddaszem użytkowym. 1- lokalowy.
Podestem ze schodami powiązany z budynkiem pałacowym.
Ściany nośne z cegły pełnej grubości 38 cm, ściany klatki schodowej 25 cm.
Ścianki działowe drewniane, ryglowe. Stropy drewniane. Więźba dachowa
drewniana. Dach kryty blachą ocynkowaną. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej. Budynek zasilany z napowietrznej linii energetycznej. W budynku
jest instalacja wod-kan i elektryczna. Budynek ma ponad 200 m2 powierzchni
użytkowej lecz zajmująca go rodzina użytkuje nieznaczną powierzchnię, którą
ogrzewa – etażowe ogrzewanie. Pozostałe pomieszczenia nie są użytkowane
ani ogrzewane. W budynku kilka lat wstecz przebywały dzieci na koloniach. W
chwili obecnej jest to budynek 1-lokalowy mieszkalny .Przed rozbiórką budynek
zostanie opróżniony i odłączony od mediów.
Pomijając zły stan techniczny budynku / którego remont nie ma ekonomicznego
uzasadnienia/i z uwagi na jego usytuowanie musi zostać rozebrany . Strefa
zagrożenia wynosi minimum 6.0 m , a odległość między budynkami wynosi 290
cm.
Parametry budynku :
Długość budynku - 22,15m
Szerokość budynku - 12,19m
Wysokość przy okapie - 3,50m
Wysokość w kalenicy - 9,75m

6.3. BUDYNEK GOSPODARCZY
Jest to budynek parterowy, który uległ zarwaniu więźby dachowej oraz
przewróceniu ścian i stropu.
Budynek służył na przechowywanie opały , narzędzi ogrodniczych i
sprzętu. Ściany nośne w rozstawie w świetle 570 cm i 425 cm . Grubość
ścian 25 cm .Ściany wykonane z cegły czerwonej palonej i cementowowapiennej
do wysokości 3.0 m. Powyżej ściana drewniana ryglowa : słupy
12x14 cm, płatew 12 x 14 cm, belka podwali nowa 24 x 28 cm .
Dach kryty papa na lepiku. Konstrukcja krokwiowo-płatwiowa . Krokwie
12 x 14 cm w rozstawie co 120 cm .
Strop drewniany . Belki stropowe 24x28 cm oparte na ścianach nośnych.
W obiekcie brak instalacji.
Parametry budynku:
- długość - 32,45m
- szerokość - 10,70 m
- wysokość części niższej - 3,00 m
- wysokość części wyższej w kalenicy – 9,75 m
- wysokość części wyższej przy okapie – 4,60 m

6.4 BUDYNEK USŁUGOWY
Jest to budynek , w którym prowadzone były prace związane z
wikliniarstwem. Budynek został spalony w części drewnianej. Praktycznie
nie ma dachu, a nadpalone elementy konstrukcyjne pozwalają odtworzyć
wymiary i układ konstrukcji.
Był to budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym. Dach o
konstrukcji płatwiowo-krokwiowej. Płatwie o wymiarach 14 x 20 cm,
krokwie 14 x 20 cm w rozstawie co 90 cm . Na ścianach nośnych
poprzecznych oparte są podciągi ceownik 220, na nich belki stropowe o
przekroju 24 x 28 cm. W połowie rozpiętości obiektu ściana
usztywniająca gr. 25 cm .
Ściany zewnętrzne gr. 50 cm z cegły czerwonej palonej. Belki stopowe
opierają się na pilastrach przy ścianie zewnętrznej o wymiarach 55 x 55
cm.
W budynku nie ma żadnej instalacji , nie ma też żadnych urządzeń ,
posadzki, stropu i stolarki.
Przedstawiony rysunek inwentaryzacji przedstawia wymiary otworów
okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych.
Parametry obiektu :
- całkowita długość - 33,20 m
-szerokość - 12,75 m
- wysokość przy okapie - 5,30 m
- wysokość w kalenicy - 6,90 m

7 TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI
7.1 Budynek gospodarczy i budynek spalony
Oba budynki należy rozebrać w pierwszej kolejności. Prace można
prowadzić równolegle- dwutorowo. Z uwagi na bezpieczeństwo
zatrudnionych ludzi rozbiórkę należy prowadzić mechanicznie. Po
położeniu dachu nad budynkiem gospodarczym oraz spalonej pozostałej
konstrukcji dachu nad budynkiem użytkowym należy rozciągać ściany
sprzętem mechanicznym / koparki/. W przypadku budynku spalonego
ścianę przy granicy rozbieramy do środka obiektu. Niezależnie
ustawiamy od strony ogrodzenia betonowego zabezpieczenie przed
upadkiem cegieł poza płot. Do płotu mocujemy szczelną ściankę z desek
do wysokości 2,0 m i daszkiem ze spadkiem w kierunku budynku.
Daszek pod kątem 45 stopni. Po rozebraniu ścian należy posegregować
materiał rozbiórkowy. Oddzielić drewno oraz cegły. Gruz z obu
budynków należy składować w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Pozostały materiał należy wywieść.
7.2 Budynek mieszkalny
Jest to obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo
podpiwniczony. Ściany nośne z cegły pełnej grubości 38 cm, ściany klatki
schodowej 25 cm. Ścianki działowe drewniane, ryglowe. Stropy drewniane.
Więźba dachowa drewniana. Dach kryty blachą ocynkowaną. Rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowanej. Budynek zasilany z napowietrznej linii
energetycznej. W budynku jest instalacja wod-kan i elektryczna. Budynek ma
ponad 200 m2 powierzchni użytkowej lecz zajmująca go rodzina użytkuje
nieznaczną powierzchnię, którą ogrzewa – etażowe ogrzewanie. Pozostałe
pomieszczenia nie są użytkowane ani ogrzewane. W budynku kilka lat wstecz
przebywały dzieci na koloniach. W chwili obecnej jest to budynek 1-lokalowy
mieszkalny .Przed rozbiórką budynek zostanie opróżniony i odłączony od
mediów.
Pomijając zły stan techniczny budynku / którego remont nie ma ekonomicznego
uzasadnienia/i z uwagi na jego usytuowanie musi zostać rozebrany . Strefa

zagrożenia wynosi minimum 6.0 m , a odległość między budynkami wynosi 290
cm.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć budynek
od zasilania instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej.
Z uwagi na charakter rozbieranego obiektu rozbiórkę podzielono na dwa
etapy:
- prace przygotowawcze
- rozbiórka zasadnicza
7.2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED ROZBIÓRKĄ
W tym etapie należy zagospodarować plac rozbiórki zgodnie z Planem
Zagospodarowania przedstawionym na Rys . W tym celu :
 ustawiamy przenośny budynek biurowo-socjalny
 ustawiamy TOI-TOI
 oznakowujemy strefę niebezpieczną
 montujemy znaki ostrzegawcze
 oznakowujemy ciągi komunikacyjne / do transportu materiału z
rozbiórki/
Następnie demontujemy :
 wszystkie instalacje,
 przewody, szafki , rury wentylacji, urządzenia wodnokanalizacyjne.
 stolarkę okienną i drzwiową.
 rynny i rury spustowe
 pokrycie dachów wraz z ociepleniem

 demontujemy piec, i wszystkie urządzenia mechaniczne
gabarytowe
Przed zasadniczą rozbiórką należy „oczyścić” wszystkie pomieszczenia .
7.2.2 ROZBIÓRKA ZASADNICZA
Rozbiórkę podzielono na dwa etapy
Etap I - rozbiórka dachu
Etap II – rozbiórka ścian i stropów
7.2.3 ETAP I ROZBIÓRKA DACHU
W pierwszej kolejności należy przystąpić do rozbiórki pokrycia z blachy.
Rozbiórkę prowadzimy ręcznie . Pracownicy muszą być zabezpieczenie
sprzętem osobistym / pasy na linach/.
Blachę należy składać w jednym miejscu na placu rozbiórki. Arkusze blachy
opuszczamy na linach w dół. Podobnie postępujemy z odeskowaniem dachu.
Następnie przystępujemy do rozbiórki więźby dachowej. Elementy drewniane
opuszczamy opuszczamy na dół przy pomocy lin. Po zdemontowaniu dachu
rozbieramy ściany szczytowe budynku. Rozbieramy również wszystkie ścianki
działowe w budynku. Prace prowadzimy z rusztowań przestawnych / np. typu
warszawskiego/.
7.2.4 ETAP II ROZBIÓRKA ŚCIAN I STROPÓW
Rozbiórkę rozpoczynamy od zerwania podłogi z desek i usunięcia
zasypki stropowej. Następnie demontujemy kolejne belki stropowe.
Każdą z belek opuszczamy na dół przy pomocy lin. Po rozebraniu stropu
rozbieramy strop nad piwnicą i przystępujemy do rozbiórki ścian. Z uwagi
na zły stan techniczny rozbiórkę prowadzimy przy użyciu koparki. Po
ostrożnym osunięciu ścian na zewnątrz budynku należy uzyskany gruz
złożyć w jednym miejscu.
Na placu rozbiórki powinien pozostać tylko gruz. Pozostały materiał /
drewno i blachę/należy wywieść poza plac rozbiórki. Gruz będzie
wykorzystany przez Inwestora.

7.3 ROZBIÓRKA BUDYNKU „pałacowego”
Z uwagi na fakt, że budynek pozbawiony jest stropów / belki stropowe są podstemplowane/
niebezpieczna jest rozbiórka budynku w sposób tradycyjny tj. ręcznie. Należy zatem rozbierać obiekt
używając sprzętu mechanicznego.
Przed rozbiórką należy oczyścić plac po rozbiórce budynku mieszkalnego. Następnie zabezpieczamy
matami słomianym, gąbką i folią pnie drzew sąsiadujących z budynkiem.
Rozbiórkę należy prowadzić od strony rozebranego budynku mieszkalnego. Rozbiórkę prowadzimy
przy użyciu sprzętu ze szczęką kruszącą. Zasięg ramienia powinien być jak najdłuższy i wynosić
minimum 22 m.
Prowadząc rozbiórkę należy tak kierować , aby materiał / upadający/ pozostawał na placu po
rozebranym budynku mieszkalnym.
Rozbiórkę należy rozpocząć od dachu. Rozbieramy pokrycie dachowe / dachówka/ , elementy więźby
dachowej.
Następnie kolejne stropy i ściany.
Rozbiórkę prowadzimy z jednej strony w sposób uporządkowany. Nie należy magazynować
materiałów na placu rozbiórki. Uzyskany gruz należy składować do wykorzystania przez Inwestora.
Materiał drewniany : belki stemple i elementy z więźby dachowej wywozić poza plac rozbiórki. Nie
należy prowadzić jednocześnie prac rozbiórkowych i załadunku.
Niebezpieczna strefa występuje na całej szerokości i długości budynku
oraz zasięgu ramienia i powiększonego o 6m.
 Rozbiórkę prowadzimy w jednym kierunku – potokowo.
 W czasie prowadzenia prac zabrania się przebywania pracowników w budynku jak
również w strefie niebezpiecznej.
 Stosowane maszyny muszą znajdować się jak najdalej od rozbieranego obiektu.
Zastosowany sprzęt powinien mieć jak najdłuższe ramię pracy.
 Strefa niebezpieczna jak również strefa pracy sprzętu powinna być oczyszczana na
bieżąco z gruzu i innego materiału rozbiórkowego. Materiał należy wywozić poza
strefę pracy na miejsce składowania.
 Czynność demontażu i załadunku nie powinna być prowadzona jednocześnie.
PROJEKT ROZBIÓRKI STRONA NR 16 z 26
8 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENIA
8.1 Ogrodzenie terenu
Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i mienia teren całego placu rozbiórki jest ogrodzony z jednym
wjazdem na działkę.
8.2 Oznakowanie
Na ogrodzeniu po obu stronach działki od strony ulicy, należy umieścić tablice ostrzegawcze.
Tablice należy umieścić na takiej wysokości aby były widoczne i aby ich uszkodzenie było niemożliwe.
Należy również zamocować tablicę informacyjną (typową).
8.3 Instalacje
Przed przystąpieniem do prowadzenia prac rozbiórkowych budynek należy odłączyć od
zasilania w energią elektryczną oraz przyłącza wod-kan.
8.4 BHP
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce budynku powinni mieć aktualne przeszkolenie
w zakresie BHP przy pracach rozbiórkowych i na wysokości. Prace należy prowadzić pod nadzorem
kierownika budowy-rozbiórki. Kierownika zapewnia wykonawca robót składając stosowne
oświadczenie w Nadzorze Budowlanym . Wykonawca zapewnia pracownikom sprzęt, narzędzia,
kaski ochronne i ubrania robocze. Na czas wolny od prowadzenia prac rozbiórkowych teren będzie
zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Po rozebraniu budynku plac musi zostać
oczyszczony a gruz złożony w jednym miejscu do dyspozycji Inwestora.
PROJEKT ROZBIÓRKI STRONA NR 17 z 26
9 UWAGI
 W trakcie robót rozbiórkowych nie należy gromadzić materiałów i gruzu z rozbiórki na
placu rozbiórki .
 W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP.
 Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni mieć aktualne
przeszkolenie BHP i na wysokości, badania lekarskie oraz na wysokości, posiadać kaski i
odzież ochronną oraz osobisty sprzęt do pracy na wysokości.
 Prace należy prowadzić pod stałym nadzorem kierownika budowy.
Projektant:
inż. Irena Tyszka

10 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz.1126
OBIEKTY : BUDYNEK MIESZKALNY I „PAŁACOWY”, GOSPODARCZY I USŁUGOWY
ADRES: SMOŁDZINO UL. MOSTNIKA 8
DZIAŁKA: NR 631/1
INWESTOR: GMINA SMOŁDZINO
PROJEKTANT :Irena Tyszka, 76-200 Słupsk, ul. Zamiejska 2
Słupsk, luty 2012

10.1 Zakres robót dla całego zamierzenia – kolejność realizacji
Zakres robót całego zamierzenia obejmuje rozbiórką budynku mieszkalnego i
„pałacowego” , gospodarczego i usługowego. Obiekty usytuowane są na działce
631/1 w Smołdzinie przy ul. Mostnika 8.
W zakresie robót występuje rozbiórka :
 ściany murowane
 stropy drewniane
 dachy o konstrukcji drewnianej
 podstemplowanie stropów
 schody drewniane
10.2 Wykaz istniejących obiektów
Na mapie zaznaczone są budynki, które są przedmiotem rozbiórki. Plan
zagospodarowania terenu rozbiórki rozdziela budynek na : budynek mieszkalny
„pałacowy”, gospodarczy i usługowy. Na działce 631/1 nie występują inne budynki. W
sąsiedztwie obiektu nie występują linie napowietrzne energetyczne.
10.3 Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać
zagrożenie niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Budynek usytuowany jest na terenie, który jest ogrodzony. Z uwagi na duży
obszar wokół budynku i rozwiązana komunikację wewnętrzną rozbiórka tak jak
również transport gruzu jest ułatwiony. Jest duże pole manewru. Na terenie nie
występują elementy , które mogą stwarzać zagrożenie niebezpieczeństwa i zdrowia
ludzi.
10.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
rozbiórkowych.
Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych związanych z przedmiotowym
obiektem występują następujące n/w zagrożenia decydujące o sporządzeniu Planu
BIOZ:
 Praca na wysokości/ ponad 5 m/ - pracownicy powinni posiadać sprzęt osobisty
do zabezpieczenia w pracy na wysokości chroniącym przed upadkiem. Zabrania
się pracować w złych warunkach atmosferycznych / mgła, silny wiatr, deszcz,
słaba widoczność/
 Obsługa maszyn i urządzeń z napędem spalinowym / koparko-kruszarki/
powinna być prowadzona zgodnie z instrukcją obsługi przez osoby do tego
upoważnione
PROJEKT ROZBIÓRKI STRONA NR 20 z 26
 Obsługa maszyn i urządzeń o napędzie elektrycznym / aparat acetylenowotlenowy,
- osoby obsługujące te urządzenia powinni być wyposażeni w środki
ochrony osobistej/ okulary, maski, rękawice /
 Praca przy udziale sprzętu / koparka, koparko-kruszarka/- należy zachować
ostrożność przy współpracy ze sprzętem. Nie należy przebywać na obszarze
zasięgu pracy sprzętu, w bezpiecznej odległości pracy koparko-kruszarki/
występuje zagrożenie uderzeniem odprysku gruzu/.
10.5 Instruktaż pracowników
Charakter robót i ich zakres obliguje do wykonywania ich pod stałym
nadzorem technicznym. Osoba prowadząca nadzór winna posiadać właściwe
uprawnienia o odpowiedniej specjalności łącznie z przynależnością do Izby
Inżynierów Budownictwa. Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się, czy
wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie i udokumentowane
przeszkolenie na stanowisku pracy. Przy obsłudze maszyn i wymagających
specjalistyczne kwalifikacje zatrudnieni pracownicy mogą być tylko wyłącznie
pracownicy posiadający do tego uprawnienia.
10.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające
niebezpieczeństwu.
Wszystkie prace budowlane przy rozbiórce należy prowadzić zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku Dz. U. nr 47
poz.401.
Pozostawiony i zabezpieczony sprzęt na placu budowy powinien być sprawdzony
każdorazowo przed jego użyciem / każdego dnia/.
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych kierownik budowy powinien sprawdzić
jego zagospodarowanie a w szczególności:
 oznakowanie strefy niebezpiecznej
 ogrodzenie terenu
 wyposażenie pomieszczeń socjalnych, wyposażenie apteczki
Projektant:
inż. Irena Tyszka